Solflex Schallschutzlamellenwand

Type: DGF 600mm

Technische Beschreibung:

Professionelle Schallreduzierung durch Schallschutzlamellen standardmäßig aus Magnelis hergestellt. Auf Kundenwunsch mit Aufpreis können die Schallschutzlamellen in RAL-Farbtönen pulverbeschichtet werden.
Die Schallschutzlamellen sind für die maximale Geräuschdämmung mit akustisch absorbierendem Material (nicht brennbaren Glasfaserplatten mit abriebfester und Regenabweisender Glasseidenbeschichtung auf der Lochblechseite d=1mm) gefüllt und in einem Rahmen (d=1,5mm) hergestellt. 
Abstand zwischen die Schallschutzlamellen ist 150mm. 

Technische Daten:
Fabrikat:	Solflex
Type:	DGF 600mm (Doppelt SGF 280mm)
Ausführung: 	Magnelis, mit Innenflächen in Lochblech mit akustisch   
	absorbierendem Material 
Abmessungen:	Höhe von 450 bis 2250mm, je 150mm
	Breite von 300 bis 2500mm, je 100mm
	Tiefe 600mm
Schalldämm-mass: 	gemessen nach EN 15186-1-3:2011 

	Bewertung gemäß EN ISO 717-1:2013

	Rw = 22 dB
	Rw(Ctr, 50-3150) = 15 dB

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Schalldämmung (dB)	7,65	4,52	9,79	21,02	31,39	31,85	26,64	26,87	

Absorptionsgrad: 	gemessen nach EN ISO 354:2003

	Bewertung gemäß EN ISO 11654:1997

	Schallabsorptionsgrad αw = 0,65
	Schallabsorptionsklasse = C
	NRC = 0,70

Frequenz (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Absorptionsgrad α(s)	0,80	0,62	0,74	0,78	0,76	0,60	0,49	0,38	

Druckverluste:	gemessen nach EN ISO 7235
	Mittlerer Druckabfallkoeffizient = 10,68

V	[m/s]	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	
Δpt	[Pa]	1,35	6,60	14,50	24,50	56,80	

Das akustische Ergebnis ist abhängig von der Anwendung und anfällig auf Abweichungen auf Grund der jeweiligen Gegebenheiten am Aufstellungsort.

Optionen:
DGF RAL Custom	Pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wünsch.								
DGF Transport EU	DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), ohne Einbringung und ohne Montage. Nicht Rabattierfähig.