Panneau mural à lattes insonorisées Solflex

Type : SGF 140 mm

Description technique :

L'isolation acoustique professionnelle est assurée par des persiennes d'insonorisation, fournies de série par Magnelis. Sur demande et moyennant un supplément, ces persiennes peuvent être thermolaquées dans les coloris RAL.
Les persiennes insonorisées sont remplies de matériau absorbant acoustiquement (panneaux en fibre de verre incombustibles avec revêtement en soie de verre résistant à l'abrasion et hydrofuge sur le côté en tôle perforée d=1mm) pour une réduction maximale du bruit et sont fabriquées dans un cadre (d=1,5mm).
La distance entre les persiennes d'insonorisation est de 150 mm.

Données techniques : 
Fabricant : 	Solflex 
Type : 	SGF 140 mm 
Conception : 	Magnélis, avec surfaces intérieures perforées aux propriétés acoustiques
	matériau absorbant
Dimensions : 	Hauteur de 450 à 2250 mm, par incréments de 150 mm
	Largeur de 300 à 2500 mm, par incréments de 100 mm
	Profondeur 140 mm
Indice d'isolation acoustique : 	mesuré selon la norme EN 15186-1-3:2011

	Évaluation selon la norme EN ISO 717-1:2013

	Rw = 9 dB
	Rw(Ctr, 50-3150) = 8 dB

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Isolation acoustique (dB)	3,98	4.22	5.32	5,57	9,12	12.27	11,64	12,98	

Niveau d'absorbance : 	mesuré conformément à la norme EN ISO 354:2003

	Évaluation selon la norme EN ISO 11654:1997

	Coefficient d'absorption acoustique αw = 0,60
	Classe d'absorption acoustique = C
	NRC = 0,45

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Absorbance α(s)	0,03	0,08	0,35	0,62	0,74	0,81	0,68	0,48	

Pertes de charge : 	mesurées conformément à la norme EN ISO 7235
	Coefficient de perte de charge moyen = 4,35

V	[MS]	0,5	1.0	1.5	2.0	3.0	
Δp t	[Pennsylvanie]	0,50	2.09	4,85	8,85	21,35	

Le résultat acoustique dépend de l'application et peut varier en fonction des conditions spécifiques du site d'installation.

Options :
personnalisé SGF RAL 	dans la couleur RAL de votre choix.								
SGF Transport EU 	DAP effectue la livraison à une adresse précise au sein de l'UE (continentale), hors livraison et installation. Non cumulable avec d'autres remises.