Solflex geluidsisolerende lamellenwand

Type: DGF 280mm

Technische beschrijving :

Professionele geluidsreductie wordt bereikt door middel van geluidsisolerende lamellen, standaard vervaardigd van Magnelis. Op verzoek van de klant en tegen een meerprijs kunnen de geluidsisolerende lamellen worden gepoedercoat in RAL-kleuren.
De geluidsisolerende lamellen zijn gevuld met akoestisch absorberend materiaal (onbrandbare glasvezelpanelen met een slijtvaste en regenafstotende glaszijdecoating op de geperforeerde plaatzijde d=1mm) voor maximale geluidsreductie en zijn in een frame (d=1,5mm) vervaardigd.
De afstand tussen de geluidsisolerende lamellen bedraagt 150 mm.

Technische gegevens : 
Fabrikant: 	Solflex 
Type: 	DGF 280mm (Dubbel SGF 140mm) 
Uitvoering: 	Magnelis, met geperforeerde binnenoppervlakken met akoestische
	absorberend materiaal
Afmetingen: 	Hoogte van 450 tot 2250 mm, in stappen van 150 mm
	Breedte van 300 tot 2500 mm, in stappen van 100 mm
	Diepte 280 mm
Geluidsisolatiewaarde: 	gemeten volgens EN 15186-1-3:2011

	Beoordeling volgens EN ISO 717-1:2013

	Rw = 14 dB
	Rw(Ctr, 50-3150) = 10 dB

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Geluidsisolatie (dB)	5,99	5,96	5,77	8.01	15.31	23.35	20.54	22.05	

Absorptieniveau: 	gemeten volgens EN ISO 354:2003

	Beoordeling volgens EN ISO 11654:1997

	Geluidsabsorptiecoëfficiënt αw = 0,85
	Geluidsabsorptieklasse = B
	NRC = 0,65

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Absorptie α(s)	0,14	0,35	0,59	0,79	0,89	0,84	0,73	0,56	

Drukverliezen: 	gemeten volgens EN ISO 7235
	Gemiddelde drukvalcoëfficiënt = 5,84

V	[mevrouw]	0,5	1.0	1,5	2.0	3.0	
Δp t	[Pa]	0,75	3.25	7.25	12,80	30,90	

Het akoestische resultaat is afhankelijk van de toepassing en kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden op de installatielocatie.

Opties :
DGF RAL Custom 	Poedercoating in RAL-kleur volgens uw wensen.								
DGF Transport EU 	DAP wordt geleverd op een aangewezen plaats binnen de EU (vasteland), exclusief bezorging en installatie. Geen korting mogelijk.