Solflex geluidsisolerende lamellenwand

Type: DGF 600mm

Technische beschrijving :

Professionele geluidsreductie wordt bereikt door middel van geluidsisolerende lamellen, standaard vervaardigd van Magnelis. Op verzoek van de klant en tegen een meerprijs kunnen de geluidsisolerende lamellen worden gepoedercoat in RAL-kleuren.
De geluidsisolerende lamellen zijn gevuld met akoestisch absorberend materiaal (onbrandbare glasvezelpanelen met een slijtvaste en regenafstotende glaszijdecoating op de geperforeerde plaatzijde d=1mm) voor maximale geluidsreductie en zijn in een frame (d=1,5mm) vervaardigd.
De afstand tussen de geluidsisolerende lamellen bedraagt 150 mm.

Technische gegevens : 
Fabrikant: 	Solflex 
Type: 	DGF 600mm (Dubbel SGF 280mm) 
Uitvoering: 	Magnelis, met geperforeerde binnenoppervlakken met akoestische
	absorberend materiaal
Afmetingen: 	Hoogte van 450 tot 2250 mm, in stappen van 150 mm
	Breedte van 300 tot 2500 mm, in stappen van 100 mm
	Diepte 600 mm
Geluidsisolatiewaarde: 	gemeten volgens EN 15186-1-3:2011

	Beoordeling volgens EN ISO 717-1:2013

	Rw = 22 dB
	Rw(Ctr, 50-3150) = 15 dB

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Geluidsisolatie (dB)	7,65	4.52	9,79	21.02	31.39	31,85	26.64	26,87	

Absorptieniveau: 	gemeten volgens EN ISO 354:2003

	Beoordeling volgens EN ISO 11654:1997

	Geluidsabsorptiecoëfficiënt αw = 0,65
	Geluidsabsorptieklasse = C
	NRC = 0,70

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Absorptie α(s)	0,80	0,62	0,74	0,78	0,76	0,60	0,49	0,38	

Drukverliezen: 	gemeten volgens EN ISO 7235
	Gemiddelde drukvalcoëfficiënt = 10,68

V	[mevrouw]	0,5	1.0	1,5	2.0	3.0	
Δp t	[Pa]	1.35	6.60	14.50	24.50	56,80	

Het akoestische resultaat is afhankelijk van de toepassing en kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden op de installatielocatie.

Opties :
DGF RAL Custom 	Poedercoating in RAL-kleur volgens uw wensen.								
DGF Transport EU 	DAP wordt geleverd op een aangewezen plaats binnen de EU (vasteland), exclusief bezorging en installatie. Geen korting mogelijk.